Dobroszyce, data 15.04.2022 r.
Nr sprawy 1/Z/2022

ZAPYTANIE CENOWE
na podstawie Regulaminu udzielania przez Gminną Gospodarkę Komunalną Dobroszyce Sp. z o.o. zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych netto w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.)

Zamawiający
zaprasza do złożenia ofert na:
dostawę zestawu pompowego do Hydroforni w Łuczynie

Przedmiot zamówienia:

Zestaw hydroforowy o parametrach:
Rodzaj pomp i silnika
- pompy normalnie ssące, pionowe wirowe wielostopniowe z przetwornicami częstotliwości o wysokiej sprawności zabudowanymi fabrycznie na silnikach pomp
- materiał korpusu pompy: stal nierdzewna AISI 304
- materiał wirników: stal nierdzewna AISI 304
- uszczelnienie pompy: kasetowe HQQE, umożliwiające demontaż i montaż uszczelnienia bez demontażu głowicy i silnika.
- klasa sprawności silnika: minimum IE5
- kolektory ssawny i tłoczny wykonany ze stali DIN W. Nr 1.4571
- pompy i kolektory fabrycznie zamontowane na płycie podstawy ze stali DIN W. Nr 1.4301
- przetwornice pomp muszą mieć funkcję indywidualnego programowania i monitorowania parametrów pracy za pomocą bezprzewodowego interfejsu Użytkownika.
- zestaw musi posiadać atest PZH do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
Konstrukcja zestawu
Kolektory i rama (konstrukcja wsporcza) powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, tj. z kształtowników i rur stalowych nierdzewnych. Kolektory z króćcami przyłączeniowymi kształtowanymi za pomocą wyciągania szyjek, kołnierze wywijane ze stali nierdzewnej, kołnierze powinny być luźne w celu umożliwienia łatwego montażu instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora. Kolektory wykonane ze stali EN/DIN 1.4571/ AISI 316 TI. Płyta podstawy i konstrukcja wsporcza wykonana ze stali EN/DIN 1.4301.
Wszystkie pompy zestawu mają być posadowione na ramie na podkładkach tłumiących drgania i wyciszających.
Armatura:
1. zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe o krótkim przemieszczeniu, wspomagane sprężyną (np. POM lub SOCLA 402 PN16),
2. zawory odcinające lub przepustnice między kołnierzowe PN16,
3. na kolektorze tłocznym manometr kontrolny (z gliceryną tłumiącą drgania wskazówki) i przetwornik ciśnienia (wyjście analogowe 4-20 mA),
4. na kolektorze ssawnym zabezpieczenie przed suchobiegiem dostarczone przez producenta zestawu pompowego i przetwornik ciśnienia (wyjście analogowe 4-20 mA),
5. na kolektorze tłocznym minimum trzy zbiorniki membranowe jako osprzęt V=min. 25 l, PN 16
6. opcjonalnie na kolektorze tłocznym zainstalowany przepływomierz (wyjście analogowe 4-20 mA dla przepływu chwilowego),
Szafa sterowniczo-zasilająca:
- wykonanie materiałowe szafy – metalowa, malowana proszkowo,
- system zawarty w szafie sterującej powinien być wykonany w stopniu ochrony IP54, wyposażony w konfigurowalny sterownik z obsługą języka polskiego, wyłącznik główny, styczniki, okablowanie;
- na drzwiach obudowy zamontowane następujące elementy:
- sterownik mikroprocesorowy,
- kontrolki sygnalizacyjne
- zielona dioda sygnalizacji pracy
- czerwona dioda sygnalizacji zakłócenia,
- wyłącznik główny,
- wizualizacja stanów pracy na wyświetlaczu LCD umieszczonym na drzwiach szafy sterowniczej.
- we wnętrzu szafy zamontowane przetwornice częstotliwości w ilości odpowiadającej ilości pomp w zestawie hydroforowym
- pompy zasilane poprzez przetwornice częstotliwości nabudowane na silnikach pomp,
- na każdej przetwornicy przyciski do ręcznego sterowania pompą oraz bargraf obrazujący aktualny stan pracy silnika pompy,
- szafa sterująca posiada: możliwość zapisu zadanych parametrów zestawu na zewnętrznym nośniku danych,
- kompletna szafa sterownicza posiada znak CE
- pompy, orurowanie, kable i szafka sterownicza zamontowane na ramie podstawy.
- algorytm pracy: sterowanie pompownią według wpisanej charakterystyki sieci w funkcji Q=f(H)
- dostępne algorytmy pracy, to sterowanie ze stałym ciśnieniem H=const. oraz ciśnieniem proporcjonalnym z systemem autonomicznym, który sam dopasowuje charakterystykę pracy zestawu pompowego na podstawie przesłanych informacji (ciśnienie) z dedykowanych urządzeń pomiarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
- w przypadku awarii sterownika układ automatycznie powinien przejść do sterowania kaskadowego.
Sterownik musi posiadać możliwość:
- detekcji awarii zaworu zwrotnego i przepływu zwrotnego przez pompę,
- współpracy z przetwornicami,
- zadania ciśnienia maksymalnego w sieci,
- kontroli wystąpienia suchoobiegu na kolektorze ssącym,
- kontroli zabezpieczenia silników elektrycznych,
- przekazu informacji o wystąpieniu awarii i o jej przyczynach i czasie wystąpienia,
- ręcznej regulacji obrotów każdej z pomp,
- sterowania pracą przetwornic zabudowanych na silnikach pomp,
- wykonania testu w zaprogramowanym czasie podczas postoju pomp,
- zachowania ustawień mimo zaniku zasilania,
- zdalnego resetu zestawu,
- zdalnego załączenia i wyłączenia zestawu,
- podawania komunikatów: awaria, praca, suchobieg,
- podłączenia modemu GPRS oraz Ethernet,
- przyłączenia komputera w celu monitoringu zestawu hydroforowego
- przyłączenia do nadrzędnego systemu sterującego pracą systemu sterowania i wizualizacji,
- uniemożliwiania jednoczesnego załączania więcej niż jednej pompy, przesuwając w czasie rozruchy poszczególnych pomp,
- blokowania natychmiastowego włączania pompy poprzedniej w celu wyeliminowania pulsacyjnej pracy w przypadku gwałtownych zmian poboru wody,
- ograniczania maksymalnej liczby pomp pracujących jednocześnie,
- zabezpieczania zestawu przed suchobiegiem poprzez wyłączanie kolejno pracujących pomp w zestawie przy spadku ciśnienia na ssaniu poniżej wartości zadanej,
- dopasowania układu do charakterystyki rurociągu,
- rejestracji zużycia energii elektrycznej, automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w zadanych przedziałach czasowych, umożliwić odczyt z panelu sterownika: ciśnienia ssania, tłoczenia, obrotów i częstotliwości pracy silnika z przetwornicą poziomu wody w zbiornikach oraz aktualną wartość wtłaczanej wody do sieci.
Parametry pracy zestawu
- Zestaw wyposażony w 4 pompy pionowe wielostopniowe z przetwornicami częstotliwości nabudowanymi fabrycznie na silnikach.
- Algorytm pracy zestawu 3P+1R (jedna pompa w czynnej rezerwie)
- Punkt pracy zestawu przy równoczesnej pracy czterech pomp (bez uwzględnienia ciśnienia na wlocie do zestawu) Q=55m3/h przy ciśnieniu 45mH2O
- Moc silnika jednej pompy max 4,0kW
- Sprawność pomp w zadanym punkcie pracy zestawu nie mniejsza niż 72%
- Moc P2 pobierana przez zestaw w zadanym punkcie pracy nie większa niż 10kW
- NPSH zestawu w zadanym punkcie pracy nie większa niż 2,7m
- Kolektory ssawny DN100 i tłoczny DN100
- Przy równoczesnej pracy trzech pomp zestaw powinien zagwarantować wydajność Q=55m3/h przy ciśnieniu nie mniejszym niż 45mH2O. W takim przypadku pobór mocy P2 nie może być większy niż 10kW a NPSH zestawu w zadanym punkcie nie większa niż 2,7m.

Pompy płuczące:
Jako pompy płuczące należy zastosować normalnie ssące, jednostopniowe pompy odśrodkowe:
- zaprojektowane zgodnie z ISO 5199,
- o wymiarach i nominalnych osiągach wg ISO 2858 (16 bar),
- wyposażone w kołnierze typu PN 16 o wymiarach według EN 1092-2,
- wyposażone w osiowy króciec ssawny, promieniowy króciec tłoczny, poziomy wał oraz konstrukcję back-pull-out umożliwiającą demontaż silnika, podstawy silnika, pokrywy oraz wirnika bez naruszania obudowy pompy lub rur,
- z nieodciążonym uszczelnieniem z mieszkiem gumowym zgodnie z DIN EN 12756,
- połączona sprzęgłem z asynchronicznym silnikiem elektrycznym chłodzonym wentylatorem
- wskaźnik minimalnej sprawności energetycznej (MEI) powinien być nie mniejszy niż 0,70
- części wykonane z żeliwa muszą być pokryte powłoką na bazie żywic epoksydowych wykonaną w procesie katodowego malowania elektrolitycznego,
- wirnik wyważony statycznie, zgodnie z ISO 1940-1, do klasy G6.3, a także odciążony hydraulicznie w celu skompensowania nacisku osiowego,
 - podstawa silnika i pokrywa pompy wykonane z żeliwa (EN-GJL-250). Osłony sprzęgła muszą być przymocowane do podstawy silnika. W pokrywie musi być śruba odpowietrzająca korpus pompy i komorę uszczelnienia wału,
- silnik o efektywności energetycznej nie mniejszej niż IE3.
Parametry pracy pompy płuczącej:
- wydajność Q=70m3/h przy podnoszeniu H=15mH2O
- moc silnika 5,5kW
- króciec ssawny: DN125
- króciec tłoczny DN80

Zestaw do dawkowania podchlorynu sodu o parametrach:
Wymaga się aby układ dawkowania podchlorynu był wyposażony w:
- pompę dozującą z napędem i regulacją prędkości (silnik krokowy) pracującą z pełną długością skoku. Długość każdego skoku tłoczenia musi się zmieniać wg ustawionej wydajności w celu zapewnienia łagodnego i ciągłego przepływu
- pompa musi być wyposażona w podświetlany wyświetlacz graficzny umożliwiający intuicyjną obsługę
- elementy sterowania pompy (w tym pokrętło regulacyjne, przyciski i wyświetlacz) muszą być zabezpieczone przeźroczystą pokrywą
- pompa musi posiadać funkcję rejestrowania zakłócenia pracy bezpośrednio w głowicy dozującej i wyświetlać je w menu z ALARM’ami na wyświetlaczu, np. pęcherzyki powietrza, pęknięcie przewodu lub zbyt wysokie ciśnienie
- pompa musi posiadać funkcję pomiaru aktualnego przepływu
- pompa musi posiadać funkcję automatycznie dopasowującą prędkość odpowiednio do warunków procesu w celu utrzymania ustawionej wartości przepływu, np. przy zmiennym przeciwciśnieniu lub tworzeniu się pęcherzyków powietrza
- głowica pompy musi składać się z:
- wytrzymałej, uniwersalnej i odpornej chemicznie membrany z PTFE.
- zaworów z podwójnymi kulkami zapewniającymi najwyższą dokładność.
- zaworu odpowietrzającego dla łatwego uruchomienia
- czujnika ciśnienia
- pompa musi mieć dostępne tryby pracy:
- ręczny w ml/h, I/h lub gph.
- impulsowy w ml/impuls (z funkcją pamięci)
- analogowy 0/4-20 mA (skalowalny).
- impulsowe sterowanie dawką w ml, l lub gal.
- czasowe sterowanie dawką (przekaźnik czasowy, cykliczny lub tygodniowy).
- sterowanie Fieldbus DP.
- ponadto pompa powinna cechować się:
- autoodpowietrzaniem pompy podczas stanu czuwania zapobiega zapowietrzaniu.
- wyposażeniem w funkcję SlowMode 50% i 25 % (antykawitacja), np. dla cieczy o dużej lepkości lub odgazowujących.
- wyświetlaczem informacji serwisowych.
- możliwością blokowania przycisków.
- dodatkowymi informacjami na wyświetlaczu np. aktualny sygnał wejściowy mA
- licznikami całkowitej objętości dozowania (kasowalny), godzin pracy, itp.
- zapisywaniem i wczytywaniem ustawień użytkownika a także ponowne wczytywanie ustawień fabrycznych
- pompa musi posiadać wejścia i wyjścia sygnału:
- wejście impulsowe, analogowe 0/4-20 mA, zewnętrzne wył.
- wejście niskiego poziomu lub pusty zbiornik.
- dwa bezpotencjałowe wyjścia przekaźnika dla maks. 30 V AC/DC (konfigurowane, np. alarm, sygnał skoku, pompa dozuje,
- przekaźnik czasowy itp.)
- wyjście analogowe 0/4-20 mA.
- interfejs komunikacji Fieldbus
- dane techniczne pompy:
- maks. przepływ: 12 l/h
- maks. przepływ w trybie wolnym 50%: 6 l/h
- maks. przepływ w trybie wolnym 25%: 3 l/h
- min przepływ: 12.0 ml/h
- zakres regulacji: 1:1000
- dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM
- maksymalna lepkość przy 100%: 300 mPas
- maksymalna lepkość w trybie wolnym 50%: 1300 mPas
- maksymalna lepkość w trybie wolnym 25%: 2500 mPas
- dokładność powtarzalności: 1 %
- materiały, z których jest wykonana pompa:
- głowica dozująca: PVC (polichlorek winylu)
- zawór kulowy: Ceramika
- uszczelka: FKM
- instalacja:
- zakres temperatury otoczenia: 0 .. 45 °C
- maksymalne ciśnienie pracy: 1000 kPa
- Króciec ssawny: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
- Wylot pompy: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
- Maks. Wysokość ssania podczas pracy: 6 m
- Maks. Wysokość ssania podczas zalewania: 3 m
- osprzęt pompy dozującej:
- kabel sterujący
- kabel z sygnałem wyjścia przekaźnikowego
- lanca ssąca z czujnikiem poziomu
- zawór wielofunkcyjny
- komplet węży na stronę ssawną i tłoczną instalacji
- zawór dozujący
- zbiornik PE o pojemności 100 litrów z wanną ochronną na wypadek rozszczelnienia zbiornika podchlorynu
- mieszadło ręczne do mieszania zawartości zbiornika podchlorynu

1. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2022 r.
2. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 24 miesiące
3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
4. Sposób przygotowania oferty: oferty należy przygotować na piśmie na załączonym wzorze
5. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w siedzibie zamawiającego osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, faksem lub pocztą elektroniczną na adres:
Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o.
ul. Oleśnicka 35, 56-410 Dobroszyce
biuro@ggkdobroszyce.pl
do dnia 28.04.2022 do godziny 15:00
1. Termin otwarcia ofert 28.04.2022 15:30
2. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Sylwia Madaj tel. 71 736 06 54 mail: biuro@ggkdobroszyce.pl

……………………………………….
        (miejscowość, data)

     Pieczątka Wykonawcy

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie cenowe dotyczące
dostawy zestawu pompowego do Hydroforni w Łuczynie

Składam (y) ofertę następującej treści:
Oferuję (emy) wykonanie zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za:
Cenę brutto: ………………………………… zł (słownie: …………………………………..)
W tym podatek VAT ……………………… zł (słownie: ……………………………………..).
Termin wykonania zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………
Okres gwarancji:
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam (y), że:
- zapoznałem (- łam, - liśmy się) z projektem umowy,
- zobowiązuję (ujemy) się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Ofertę niniejszą składam (y) na … kolejno ponumerowanych stronach.
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
………………………….
………………………….
………………………….
7. Oświadczam (y), że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi
Zamawiający.

………………………………….
        (podpis osoby upoważnionej)